XMZ*J巡检通讯协议说明

1．接口规格

为与PC机或PLC编控仪联机以集中监测或控制仪表，仪表提供232、485两种数字通讯接口，光电隔离，其中采用232通讯接口时上位机只能接一台仪表，三线连接，传输距离约15米；采用485通讯接口时上位机需配一只232-485的转换器，最多能接64台仪表，二线连接，传输距离约一千米。 //////////////////////通道的测量值参数地址为00 00H，只要改变通道就可以了

2．通讯协议

⑴通讯波特率为1200、2400、4800、9600四档可调，数据格式为1个起始位、8个数据位，2个停止位，无校验位。

⑵上位机发读命令

（地址代码+80H）+（地址代码+80H）+〔52H（读）〕+

（要读的参数代码）+（00H）+（00H）+〔通道号（1～16）〕+〔校验和（前七字节的和/80H的余数）〕

⑶上位机发写命令

（地址代码+80H）+（地址代码+80H）+〔57H（写）〕+

（要写的参数代码）+（参数值高8位）+（参数值低8位）+

〔通道号（1～4）〕+〔校验和（前七字节的和/80H的余数）〕

⑷仪表返回

（测量值高8位）+（测量值低8位）+（参数值高8位）+（参数值低8位）+（0）+（仪表位状态字节）+〔通道号（1～16）〕+〔校验和（前七字节的和/80H的余数）〕

⑸上位机对仪表写数据的程序段应按仪表的规格加入参数限幅功能，以防超范围的数据写入仪表，使其不能正常工作，各参数范围见仪表参数表序号

⑹上位机发读或写指令的间隔时间应大于或等于0.3秒，太短仪表可能来不及应答

⑺仪表未发送小数点信息，编上位机程序时应根据需要设置

⑻测量值为32767（7FFFH）表示HH（超上量程），为32512（7F00H）表示LL（超下量程）

⑼其它

    - 每帧数据均为8个字节，双字节均高位在前，低位在后。

    - 仪表报警状态字节为：

| 0 | 0 | 0 | 0 | AL2 | AL1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

位状态=1 为报警，=0 为非报警

LOCK密码琐  00H               SC(传感器修正值，按通到号返回)   0BH

SN传感器输入信号  01H

A1上限报警  02H

A2下限报警  03H

DP 小数点位数 04H

LU通道数  05H

T1每路通道巡检时间   06H

T2 输出时间   07